Приложение

к постановлению

Администрации района

От 10.04.2020 № 173

Схема теплоснабжения котельных № 1, № 6, № 7, № 9, № 10 муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет

Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2028 года

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии | 7 |
| Часть 3. Тепловые сети | 14 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии | 33 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 41 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 42 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 43 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 44 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации | 45 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения | 48 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 48 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 51 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения | 51 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов | 52 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) | 52 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 52 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 53 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 53 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 53 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 53 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 54 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы | 54 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 54 |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации | 54 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 54 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям | 54 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2028года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Поспелихинский Центральный сельсовет расположен в центральной части  Поспелихинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 212 км от г. Барнаула. Площадь МО Поспелихинского сельсовета составляет 2990,5 га.

МО Поспелихинский Центральный сельсовет граничит:

- на востоке - с МО Красноалтайским сельсоветом;

- на юго-западе – с МО Мамонтовским сельсоветом;

В состав территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет входит населенный пункт — с. Поспелиха.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Поспелихинский Центральный сельсовет (по состоянию на 01.01.2019г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Поспелиха | 2991 | 3103 | 11654 |

Основную производственную базу МО Поспелихинский Центральный сельсовета составляют  следующие предприятия:

-комбинат Росрезерва «Аврора»,

-макаронная фабрика,

-комбинат хлебопродуктов,

-молочный комбинат,

-кабельный завод,

-пищекомбинат,

-ремонтные, дорожные, строительные предприятия.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Поспелихинский Центральный сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами: индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 5 отопительных котельных.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Поспелихинский Центральный сельсовет осуществляется от 5 отопительных котельных:

1. Котельная № 1 «Центральная» с. Поспелиха, ул. Вокзальная, 14 (муниципальная);

2. Котельная № 6 «МИС» с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 (муниципальная);

3. Котельная № 7 «Водстрой» с. Поспелиха, ул. Советская, 2 (муниципальная);

4. Котельная № 9 «Кирзавод» с. Поспелиха, ул. Кирзаводская, 21 (муниципальная);

5. Котельная № 10 «СМУ» с. Поспелиха, ул. Леонова, 180 (муниципальная).

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Поспелихинский Центральный сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ⁰С | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 12,900 | 9,035 | 95/70 | 13,41 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 7,020 | 4,597 | 95/70 | 7,71 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 2,960 | 1,055 | 95/70 | 1,42 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 2,520 | 0,808 | 95/70 | 1,19 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 1,440 | 0,873 | 95/70 | 1,06 |
|  | итого | 26,840 | 16,368 | 95/70 | 24,79 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Поспелиха централизованное теплоснабжение осуществляется от 5 источников тепла, от которых отапливаются социально значимые объекты и жилые дома (4 школы, больница, административные здания, учреждения культуры, 2 детских сада). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.1. Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 1 Центральная |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВМ-2,5 (2019 г.) - 6 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 12,900 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 12,900 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 7,902 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 6085,917 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2019 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 20855,305 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 14769,388 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 6 «МИС» |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-2,5-95 ШП(2012г)-2 шт.; Водогрейный котел КВм-3,15 КБ(2018г)–1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 7,020 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 7,020 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 3,903 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 3636,719 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2018 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 10058,415 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 6421,695 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 7 «Водстрой» |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-1,25 (2019г) – 2 шт.; Водогрейный котел КВр-0,93 (2004 г)-1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 2,960 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,960 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 0,938 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 635,845 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2019 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2100,761 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1464,916 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 9 «Кирзавод» |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,8 (2009г)-1 шт.; Водогрейный котел КВр-1,0 (2018г)–2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 2,520 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,520 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 0,718 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях 483,513 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2018 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1594,502 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1110,989 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 10 «СМУ» |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,4-95 (2007г) - 1 шт.; Водогрейный котел КВм-0,6 (2018г) – 2 шт.; |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 1,440 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,440 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 0,786 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 475,464 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2018 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1718,016 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1242,552 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Поспелихинский Центральный сельсовет представлено в табл. 3.1-3.5

Котельная №1 (ЦК)

Рис. 1. Схема тепловой сети котельной № 1 «ЦК»

Рис. 1.1. Схема тепловой сети котельной № 1 «ЦК»

Рис. 1.2. Схема тепловой сети котельной № 1 «ЦК»

Рис. 1.3. Схема тепловой сети котельной № 1 «ЦК»

Таблица 3.1. Описание тепловой сети котельной № 1 «Центральная»

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 «Центральная» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 С. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь, полипропилен; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,5 – 1,8 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 5520,989 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 178 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Котельная №6 (МИС)

Рис. 2. Схема тепловой сети котельной № 6 «МИС»

Рис. 2.1. Схема тепловой сети котельной № 6 «МИС»

Таблица 3.2. Описание тепловой сети котельной № 6 «МИС»

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 6 «МИС» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной МИС принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 С. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,5 – 1,8 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 3391,064 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 83 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Котельная №7 «Водстрой»

Рис. 3. Схема тепловой сети котельной № 7 «Водстрой»

Таблица 3.3. Описание тепловой сети котельной № 7 «Водстрой»

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 7 «Водстрой» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной Водстрой принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 С. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,5 – 1,8 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 579,806 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 23 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Котельная №9 «Кирзавод»

Рис. 4. Схема тепловой сети котельной № 9 «Кирзавод»

Таблица 3.4. Описание тепловой сети котельной № 9 «Кирзавод»

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 9 «Кирзавод» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной Кирзавод принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 С. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,5 – 1,8 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 441,014 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 13 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Котельная №10 «СМУ»

Рис. 5. Схема тепловой сети котельной № 10 «СМУ»

Таблица 3.5. Описание тепловой сети котельной № 10 «СМУ»

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 10 «СМУ» |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной СМУ принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 С. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,5 – 1,8 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 427,931 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 10 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет действует 5 источников теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.4.1.

Таблица 4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Поспелихинский Центральный сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО "Теплоэнерго" | Отопительная котельная № 1 «Центральная» | Юридические лица: Управление судебного департамента ФГУП «Почта России» ЦОКР ИФНС № 10 Прокуратура АЦЗКН Фонд социального страхования ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний» Управление Федеральной службы судебных приставов Управление Федеральной службы судебных приставов (гараж) Комплексный центр социального обслуживания Шипуновского района Министерство Юстиции Управление социальной защиты населения Администрация Поспелихинского района Школа № 1 Школа № 2 Школа № 3 Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края МБУК «МФКЦ» ЦДТ ЗаГС Школа искусств Бетхер О.В., Некрасова Т.В. РО ООГО ДОСААФ «РОСТО» ИП Данько С.В. ООО Алтын АКГУП «Аптеки Алтая» ООО «Райагропромстрой» ОАО Ростелеком ООО «Мария-Ра» ООО «Рынок» ИП Артемова В.А. ИП Малахова С.В. ИП Шарафеева Е.С. ООО «Ломбард плюс» ООО «Мелира» ИП Дьяков А.Г. Нижельский К.В. Ковыршин А.В. Рычагов В.И. Рожкова Н.А. ИП Бозрикова Г.Ю. ИП Деменко Г.Н. ИП Ситьков А.В. ИП Кнышев Ю.П. ИП Полыгалова В.В. Хохлова Г.Г. ИП Шарафеев А.А. ИП Силаева Е.И. ИП Локтева Т.В. ИП Черномазов А.С. ИП Классен Д.И. ООО «Орхидея» ООО «Полюс» ИП Тупяков С.М. ИП Хабарова Ю.В. ИП Анохин А.И. ИП Копылова УФСГР Кадастра и картографии Федеральная кадастровая палата Росреестра ФКУ «Военный комиссариат Алтайского края» Следственный комитет МДОУ Детский сад № 3 «Рябинушка» Ковалева В.Е. магазин «Корзинка» Ковалев С.В. Аптека ИП Деменко Г.Н. ТЦ «Квартал» Юциков С.Е. ТЦ «Невский» ИП Набиева У.Ф. ЗАО «Межрайонный центр дезинфекции» КГБУЗ «Поспелихинская районная больница» КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы» ИП Ветчинкин Физические лица: ж/д ул.Вокзальная,1а ж/д ул.Вокзальная,1б ж/д ул.Вокзальная,1в ж/д ул.Вокзальная, 2а ж/д ул.Гончарова, 48 ж/д ул.Гончарова, 50 ж/д ул.Гончарова, 55 ж/д ул.Гончарова, 57 ж/д ул.Гончарова, 59 ж/д ул.Кондратюка,1 ж/д ул.Кондратюка, 2 ж/д ул.Кондратюка, 3 ж/д ул.Кондратюка, 5 ж/д ул.Кондратюка, 6 ж/д ул.Кондратюка, 7 ж/д ул.Кондратюка, 8 ж/д ул.Кондратюка, 9 ж/д ул.Кондратюка, 10 ж/д ул.Кондратюка, 11 ж/д ул.Кондратюка, 12-1 ж/д ул.Кондратюка, 13 ж/д ул.Кондратюка, 14 ж/д ул.Кондратюка, 15 ж/д ул.Кондратюка, 16 ж/д ул.Кондратюка, 17 ж/д ул.Кондратюка, 18 ж/д ул.Кондратюка, 19 ж/д ул.Кондратюка, 20 ж/д ул.Кондратюка, 22 ж/д ул.Кондратюка, 21 ж/д ул.Кондратюка, 23 ж/д ул.Кондратюка, 24 ж/д ул.Кондратюка, 26-1, 2, 3, 4, 10 ж/д ул. Ленина, 42 ж/д ул. Ленина, 43 ж/д ул. Ленина, 43а ж/д ул. Ленина, 44 ж/д ул. Ленина, 46 ж/д ул. Ленина, 47 ж/д ул. Ленина, 49 ж/д ул. Ленина, 50 ж/д ул. Ленина, 51 ж/д ул. Ленина, 53 ж/д ул. Ленина, 55 ж/д ул. Ленина, 58 ж/д ул. Ленина, 60 ж/д ул. Ленина, 62а ж/д ул. Ленина, 65 ж/д ул. Ленина, 79а ж/д ул. Ленина, 81 ж/д ул. Ленина, 82 ж/д ул. Ленина, 83 ж/д ул. Ленина, 84 ж/д ул. Ленина, 85 ж/д ул. Ленина, 86 ж/д ул. Леонова, 56 ж/д ул. Леонова, 58 ж/д ул. Леонова, 59 ж/д ул. Леонова, 61 ж/д ул. М. Горького, 3 ж/д ул. М. Горького, 5 ж/д ул. М. Горького, 6 ж/д ул. М. Горького, 8 ж/д ул. М. Горького, 11 ж/д ул. М. Горького, 13 ж/д ул. М. Горького, 21 ж/д пер. Мамонтовский, 11 ж/д пер. Мамонтовский, 15 ж/д пер. Мамонтовский, 23 ж/д пер. Мамонтовский, 24 ж/д пер. Мамонтовский, 28 ж/д пер. Мамонтовский, 42 ж/д пер. Мопровский, 6а ж/д пер. Мопровский, 8 ж/д пер. Мопровский, 10 ж/д пер. Мопровский, 11 ж/д пер. Мопровский, 12 ж/д пер. Мопровский, 19 ж/д пер. Мопровский, 22 ж/д пер. Мопровский, 23 ж/д пер. Мопровский, 27 ж/д пер. Мопровский, 32 ж/д пер. Мопровский, 34 ж/д ул. Первомайская, 47 ж/д ул. Первомайская, 49 ж/д ул. Первомайская, 51 ж/д ул. Первомайская, 51а ж/д ул. Первомайская, 53 ж/д пер. Пролетарский, 4 ж/д пер. Пролетарский, 8 ж/д пер. Садовый, 1 ж/д пер. Садовый, 4а ж/д пер. Садовый, 5 ж/д ул. Советская, 28 ж/д ул. Советская, 30 ж/д ул. Советская, 38 ж/д ул. Советская, 40 ж/д ул. Советская, 51а ж/д ул. Советская, 51в ж/д ул. Советская, 51д ж/д ул. Советская, 51е ж/д ул. Советская, 53а ж/д ул. Советская, 54 ж/д ул. Советская, 74 ж/д ул. Советская, 76 ж/д ул. Советская, 81 ж/д ул. Советская, 82 ж/д ул. Советская, 82а ж/д ул. Советская, 83 ж/д ул. Советская, 84 ж/д ул. Советская, 85 ж/д ул. Советская, 91 ж/д пер. Школьный, 9 ж/д пер. Школьный, 19 ж/д ул. 8-ое Марта, 35 ж/д ул. 8-ое Марта, 43 ж/д ул. Гончарова, 68 ж/д ул. Гончарова, 70 ж/д ул. Гончарова, 81 ж/д ул. Гончарова, 84 ж/д ул. Гончарова, 85 ж/д ул. Гончарова, 86 ж/д ул. Гончарова, 89 ж/д ул. Гончарова, 105 ж/д ул. Гончарова, 107 ж/д пер. Коммунарский, 38 ж/д ул. Леонова, 104 ж/д пер. Школьный, 34 ж/д пер. Школьный, 38 ж/д ул. 8-ое Марта, 38 ж/д ул. Коммунистическая, 36 ж/д пер. Садовый, 47 ж/д ул. Первомайская, 67 ж/д ул. Первомайская, 82 ж/д пер. Садовый, 46а ж/д пер. Садовый, 61а ж/д пер. Садовый, 61б ж/д пер. Садовый, 61в ж/д ул. Степная, 25 ж/д ул. Степная, 27 ж/д ул. Степная, 29а ж/д ул. Степная, 32 ж/д пер. Школьный, 68 ж/д пер. Школьный, 70 ж/д пер. Школьный, 72 ж/д пер. Школьный, 74 |
| ООО "Теплоэнерго" | Котельная № 6 «МИС» | Юридические лица: Метеостанция Алтайская МИС Детский дом Школа № 4 МБУК «МФКЦ» МДОУ Детский сад № 2 «Родничок» ОАО РЖД ИП Федоров А.Г. ГУ УПФ РФ МБОУ ДОД Поспелихинская ДЮСШ (спорткомплекс) ООО «Вкусная Компания». Физические лица: ж/д ул. Западная, 2 ж/д ул. Западная, 6 ж/д ул. Западная, 8 ж/д ул. Западная, 10 ж/д ул. Инженерная, 10 ж/д ул. Инженерная, 10а ж/д ул. Инженерная, 10б ж/д ул. Инженерная, 10в ж/д ул. Инженерная, 10г ж/д ул. Инженерная, 12 ж/д ул. Инженерная, 14а ж/д ул. Инженерная, 15 ж/д ул. Инженерная, 16 ж/д ул. Инженерная, 17 ж/д ул. Инженерная, 18 ж/д ул. Инженерная, 19 ж/д ул. Инженерная, 20 ж/д ул. Инженерная, 21 ж/д ул. Инженерная, 22 ж/д ул. Инженерная, 22а ж/д ул. Инженерная, 23 ж/д ул. Инженерная, 24-1 ж/д ул. Инженерная, 25 ж/д ул. Инженерная, 26 ж/д ул. Инженерная, 27 ж/д ул. Инженерная, 29 ж/д ул. Ломоносова, 25 ж/д ул. Октябрьская, 24 ж/д ул. Октябрьская, 28 ж/д ул. Пионерская, 11-1 ж/д ул. Ползунова, 25 ж/д ул. Ползунова, 26 ж/д ул. Ползунова, 29-2 ж/д ул. Ползунова, 31 ж/д ул. Ползунова, 32 ж/д ул. Ползунова, 33-1 ж/д ул. Ползунова, 35-2 ж/д ул. Суворова, 1а ж/д ул. Суворова, 2 ж/д ул. Суворова, 4 ж/д ул. Суворова, 5 ж/д ул. Суворова, 5а ж/д ул. Суворова, 9 ж/д ул. Суворова, 10 ж/д ул. Целинная, 10б ж/д ул. Целинная, 12а ж/д ул. Целинная, 12б ж/д ул. Целинная, 18 ж/д ул. Целинная, 20 ж/д ул. Целинная, 22 ж/д ул. Целинная, 24 ж/д ул. Целинная, 26 ж/д ул. Целинная, 28 ж/д ул. Целинная, 28а ж/д ул. Целинная, 30 ж/д ул. Целинная, 33 ж/д ул. Целинная, 35 ж/д ул. Целинная, 37 ж/д ул. Целинная, 39 ж/д ул. Целинная, 41 ж/д ул. Целинная, 43 ж/д ул. Целинная, 45 ж/д ул. Целинная, 47 ж/д ул. Целинная, 59 ж/д ул. Целинная, 61 ж/д ул. Инженерная, 3 ж/д ул. Инженерная, 6 ж/д ул. Инженерная, 6а ж/д ул. Инженерная, 8 ж/д ул. Социалистическая, 3е ж/д ул. Социалистическая, 5а ж/д ул. Социалистическая, 5б ж/д ул. Социалистическая, 7в ж/д ул. Социалистическая, 7г ж/д ул. Социалистическая, 9в ж/д ул. Социалистическая, 9г ж/д ул. Социалистическая, 13 ж/д пер. Тельмана, 4а ж/д пер. Тельмана, 4б ж/д пер. Тельмана, 6 ж/д пер. Тельмана, 13 ж/д пер. Тельмана, 15 ж/д пер. Тельмана, 19 ж/д ул. Целинная, 29 ж/д ул. Целинная, 31 |
| ООО "Теплоэнерго" | Котельная № 7 «Водстрой» | Физические лица: ж/д ул. Молодежная, 1 ж/д ул. Молодежная, 1а ж/д ул. Молодежная, 2а-1 ж/д ул. Молодежная, 2б ж/д ул. Молодежная, 3 ж/д ул. Молодежная, 4 ж/д ул. Молодежная, 4а-2 ж/д ул. Партизанская, 1а ж/д ул. Партизанская, 2б-2 ж/д ул. Партизанская, 1д ж/д ул. Советская, 1-1 ж/д ул. Советская, 1б-2 ж/д ул. Советская, 1в ж/д ул. Советская, 1г ж/д ул. Советская, 2а ж/д ул. Советская, 2б ж/д ул. Советская, 2в ж/д ул. Советская, 2г ж/д ул. Советская, 2д ж/д ул. Советская, 2е ж/д ул. Советская, 2ж ж/д ул. Советская, 2к ж/д ул. Советская, 2л ж/д ул. Советская, 2м |
| ООО "Теплоэнерго" | Котельная № 9 «Кирзавод» | Юридические лица: ФГБУ «Россельхозцентр» Пигарева О.Н. Ковыршин А.В. Физические лица: ж/д ул. Кирзаводская, 9а ж/д ул. Кирзаводская, 11 ж/д ул. Кирзаводская, 19 ж/д ул. Кирзаводская, 19а ж/д ул. Кирзаводская, 19б ж/д ул. Кирзаводская, 21 ж/д ул. Коммунистическая, 78а ж/д ул. Коммунистическая, 101б ж/д ул. Коммунистическая, 101в |
| ООО "Теплоэнерго" | Котельная № 10 «СМУ» | Физические лица: ж/д ул. Гончарова, 183 ж/д ул. Ленина, 168 ж/д ул. Ленина, 170 ж/д ул. Ленина, 172 ж/д ул. Ленина, 174 ж/д ул. Леонова, 176 ж/д ул. Леонова, 178 ж/д ул. Леонова, 182 ж/д ул. Леонова, 185 ж/д ул. Леонова, 187 ж/д ул. Леонова, 191 ж/д ул. Леонова, 193 ж/д ул. Леонова, 195 ж/д ул. Леонова, 197 ж/д ул. Леонова, 199 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 5.1

Таблица 5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Поспелихинский Центральный сельсовет (по договорам на 2019-2020г.г.)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2019-2020 год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 7,902 | 7,902 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 3,903 | 3,903 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 0,938 | 0,938 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 0,718 | 0,718 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 0,786 | 0,786 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14,247 | 14,247 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 6. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО Поспелихинский Центральный сельсовет.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 6.1 - 6.2.

Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Поспелихинский Центральный сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 12,900 | 12,900 | 0,053 | 12,847 | 9,035 | 3,865 | 70,04 | 0,032 | 0,35 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 7,020 | 7,020 | 0,031 | 6,989 | 4,597 | 2,423 | 65,48 | 0,021 | 0,45 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 2,960 | 2,960 | 0,004 | 2,956 | 1,055 | 1,905 | 35,64 | 0,002 | 0,22 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 2,520 | 2,520 | 0,004 | 2,516 | 0,808 | 1,712 | 32,06 | 0,001 | 0,13 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 1,440 | 1,440 | 0,003 | 1,437 | 0,873 | 0,567 | 60,63 | 0,001 | 0,14 |
|  | итого | 26,840 | 26,840 | 0,095 | 26,745 | 16,368 | 10,472 |  | 0,057 |  |

Таблица 6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Поспелихинский  Центральный сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 20855,305 | 564,928 | 5520,989 | 14769,388 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 10058,414 | 245,655 | 3391,064 | 6421,695 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 2100,761 | 56,039 | 579,806 | 1464,916 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 1594,502 | 42,499 | 441,014 | 1110,989 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 1718,016 | 47,533 | 427,931 | 1242,552 |
|  | ИТОГО | 36326,998 | 956,654 | 10360,804 | 25009,540 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Поспелихинский Центральный сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 12,900 | 9,035 | 0,714 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 7,020 | 4,597 | 0,459 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 2,960 | 1,055 | 0,051 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 2,520 | 0,808 | 0,023 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 1,440 | 0,873 | 0,027 |
|  | итого | 26,840 | 16,368 | 1,274 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается следующая теплота сгорания: уголь 5238 Гкал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т (м3)/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | Водогрейный котел КВМ-2,5 (2019 г.) - 6 шт. | Уголь | 20855,305 | 214 | 6122,13 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | Водогрейный котел КВр-2,5-95ШП (2012г) – 2 шт.; КВм- 3,15 КБ (2018г) – 1 шт. | Уголь | 10058,414 | 223 | 3076,85 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | Водогрейный котел КВр-1,25 (2019г) – 2 шт.; Водогрейный котел КВр-0,93 (2004 г)- 1 шт. | Уголь | 2100,761 | 255 | 734,83 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | Водогрейный котел КВр-0,8 (2009г) – 1 шт.; Водогрейный котел КВр-1,0 (2018г) – 2 шт. | Уголь | 1594,502 | 228 | 498,69 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | Водогрейный котел КВр-0,4-95 (2007г) – 1 шт.; КВр-0,6 (2018г)-2 шт. | Уголь | 1718,016 | 282 | 664,58 |
|  | итого |  |  | 36326,998 |  | 11097,10 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 9.1.

Таблица  9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнерго"

| Наименование организации | ООО " Теплоэнерго " |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Поспелиха |
| Наименование муниципального образования | Поспелихинский район |
| Юридический адрес | 659700 Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 9 |
| Почтовый адрес | 659700 Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 9 |
| Ф.И.О. руководителя | Бозриков А.С. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Чернобай Р.Н. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Начальник ПО – Зольников А.В. Инженер ПО Ширяева Т.В. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-56-22-9-95 |
| ИНН | 2265005752 |
| КПП | 226501001 |
| ОГРН | 1132201000304 |
| Период представления информации: | Факт 2019 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
|  | одноставочный | Руб/Гкал | 2212,68 Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 16.11.2016 г. № 392 | 2220,49 Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 23.11.2017 г. № 410 | 2377,75 Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 23.11.2017 г. № 410 |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | Производство и передача тепловой энергии | Производство и передача тепловой энергии | Производство и передача тепловой энергии |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 54264,28 | 30025,5 | 24278,35 |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 54264,28 | 30025,5 | 24278,35 |
|  | Расходы на топливо (уголь, щепа), | Тыс. Руб. | 16113,80 | 8379,60 | 4283,80 |
|  | Цена угля | Руб/тн | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем угля | т | 0 | 0 | 0 |
|  | Цена щепы | Руб/м3 | 529,14 | 423,61 | 296,61 |
|  | Объем щепы | м3 | 34664,62 | 19781,47 | 14442,50 |
|  | Расходы на покупаемую электроэнергию | Тыс. Руб. | 5473,60 | 2842,42 | 2577,34 |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 4,19 | 4,15 | 4,32 |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 1307,25 | 684,92 | 595,23 |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 936,46 | 503,03 | 460,60 |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. | 20350,70 | 11206,30 | 10055,80 |
|  | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 4086,05 | 582,61 | 462,84 |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс. руб | 6969,2 | 3562,7 | 3562,7 |
|  | Расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. | 236,67 | 107,7 | 129,0 |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | 97,7 | 53,5 | 39,0 |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 40,551 | 22,852 | 16,685 |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 28,938 | 16,197 | 11,826 |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 4,654 | 1,525 | 1,525 |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 25,99 | 26,57 | 26,79 |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 81 | 79 | 74 |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 199,9-щепа | 203,1-щепа | 203,1-щепа |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 32,237 | 29,972 | 35,675 |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,513 | 0,477 | 0,593 |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 4 | 0 | 0 |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Информация о резерве мощности | Гкал/ч | 8,868 | 8,835 | 8,835 |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.10.1

Таблица 10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет

| года | с 01.07.2014 - 31.12.2014 г.г. | с 01.01.2015- 30.06.2015 г.г. | с 01.07.2015-31.12.2015 г.г. | с 01.01.2016- 30.06.2016 г.г. | с 01.07.2016-31.12.2016 г.г. | с 01.01.2017- 30.06.2017 г.г. | с 01.07.2017-31.12.2017 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 1857,08 (без НДС) | 1857,08 (без НДС) | 1988,20 (без НДС) | 1988,20 (НДС в т.ч.) | 2204,86 (НДС в т.ч.) | 2204,86 (НДС в т.ч.) | 2220,49 (НДС в т.ч.) |
| % роста | 4,4 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 10,9 | 0,00 | 0,7 |

| года | с 01.01.2018- 30.06.2018 г.г. | с 01.07.2018-31.12.2018 г.г |
| --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2220,49 (НДС в т.ч.) | 2377,75 (НДС в т.ч.) |
| % роста | 0,00 | 7,08 |

Рис. 7 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию.

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов.

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

-   централизованные  больше 20 Гкал/ч;

-   умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/ч;

-   децентрализованные        от 1 до 3 Гкал/ч;

-   автономные             от 0,1 до 1 Гкал/ч;

-   местные (поквартирные)  до 0,1 Гкал/ч.

Таблица 11.1. Категории тепловой мощности котельных МО Поспелихинский Центральный сельсовет

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 12,900 | 9,035 | 3,865 | 70,04 | умеренно централизованное | умеренно централизованное |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 7,020 | 4,597 | 2,423 | 65,48 | умеренно централизованное | умеренно централизованное |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 2,960 | 1,055 | 1,905 | 35,64 | децентрализованное | децентрализованное |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 2,520 | 0,808 | 1,712 | 32,06 | децентрализованное | автономное |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 1,440 | 0,873 | 0,567 | 60,63 | децентрализованное | децентрализованное |
|  | итого | 26,840 | 16,368 | 10,472 |  |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Центральный Поспелихинский сельсовет.

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 13,41 | 9,035 | 12,900 | 0,674 | 0,962 | 0,818 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 7,71 | 4,597 | 7,020 | 0,596 | 0,911 | 0,753 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 1,42 | 1,055 | 2,960 | 0,743 | 2,085 | 1,414 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 1,19 | 0,808 | 2,520 | 0,679 | 2,118 | 1,398 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 1,06 | 0,873 | 1,440 | 0,824 | 1,358 | 1,091 |
|  | итого | 24,79 | 16,368 | 26,840 |  |  |  |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Поспелихинский Центральный сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 27% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 1.1

Таблица 1.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 5,498 | 10409,951 |
| 2 | Котельная № 6 «МИС» | 3,904 | 6421,695 |
| 3 | Котельная № 7 «Водстрой» | 0,938 | 1464,916 |
| 4 | Котельная № 9 «Кирзавод» | 0,718 | 1110,989 |
| 5 | Котельная № 10 «СМУ» | 0,786 | 1242,552 |
| Итого | 14,247 | 25009,540 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объекты социальной сферы. Мощностей котельных достаточно для присоединения новых объектов.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1

Таблица 3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2022 г.г. | 2023-2028 г.г. |
| 1 | с. Поспелиха | 26,116 | 16,958 | 16,641 | 16,622 | 16,374 | 16,400 | 16,500 |
|  | итого | 26,116 | 16,958 | 16,641 | 16,622 | 16,374 | 16,400 | 16,500 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) |  | Базовый уровень (2018г.) |  | Базовый уровень (2019г.) |  |
| 1 | с. Поспелиха | 26,116 | 16,958 | 25,456 | 16,641 | 26,116 | 16,374 | 26,840 |
|  | итого | 26,116 | 16,958 | 25,456 | 16,641 | 26,116 | 16,374 | 26,840 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На выходе котельной рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (Котельная № 7,9,10).

Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, LED-освещение), установить частотные преобразователи напряжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

В связи высокой степенью износа тепловых сетей ООО "Теплоэнерго" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Поспелихинский Центральный сельсовет на расчетный период до 2028 года является реконструкция тепловых сетей.

Согласно выполненного теплового расчета, потери тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Теплоэнерго» составляют более 28 % (10360,804 Гкал.) от общей выработки (36326,998 Г/кал.). Кроме того, расход теплоносителя в результате аварий на тепловых сетях составляет более 5000 м³. Для снижения тепловых потерь, а также потерь теплоносителя необходимо выполнить капитальный ремонт теплотрасс и запорной арматуры:

Котельная № 1

- Участок подземной теплотрассы ДУ 150 мм протяженностью 17,5 метров в двухтрубном исчислении, через ул. Кондратюка в районе дома № 15 с установкой новой запорной арматуры ДУ 70мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 39 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. М.Горького, 13 до жилого дома по адресу ул. М.Горького, 11 с установкой новой запорной арматуры ДУ 100 в количестве 2 шт. и ДУ 50 мм. в количестве 4 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 137 метров в двухтрубном исчислении, от пер. Мопровский по ул. Ленской до жилого дома по адресу ул. Ленская, 45 с установкой новой запорной арматуры ДУ 100мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 53 метра в двухтрубном исчислении, от магистральной теплосети ДУ 250 мм до жилого дома по ул. Вокзальная, 1 с установкой новой запорной арматуры ДУ 100 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 62 метра в двухтрубном исчислении, от жилого дома по ул. Вокзальная, 1Б до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 150 мм протяженностью 53 метра в двухтрубном исчислении, от здания ЭТУС до здания Администрации Поспелихинского района с установкой новой запорной арматуры ДУ 150 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 68 метров в двухтрубном исчислении, от здания ЭТУС до Административного здания по ул. Коммунистическая, 8А.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 8 метров в двухтрубном исчислении, вдоль улицы Гончарова от компенсатора до поворота к дому по ул. Гончарова, 89.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью  5 метров в двухтрубном исчислении, от компенсатора до ввода в дом по пер. Коммунарский, 38

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью  8 метров в двухтрубном исчислении, через ул. Гончарова подземная часть в районе домов 105 и 107 по ул. Гончарова с установкой новой запорной арматуры ДУ 100 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 32 мм протяженностью 21 метр в двухтрубном исчислении, от магистрали ДУ 70 мм до здания гаража военкомата с установкой новой запорной арматуры ДУ 32мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 120 метров в двухтрубном исчислении, от мостика по  пер.Садовый в районе дома № 53 до компенсатора высотой 2 метра.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 46 метров в двухтрубном исчислении, от места врезки подводящего трубопровода к зданию по ул.Коммунистическая, 47 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм. в количестве 2 шт.

Котельная № 6

- Участок подземной теплотрассы ДУ 200 мм протяженностью 380 метров в двухтрубном исчислении, от здания старой котельной до врезки в магистральную теплосеть ДУ 150 мм в районе дома по ул.Целинная, 61 с установкой новой запорной арматуры ДУ 200 мм в количестве 4 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 76 метров в двухтрубном исчислении, от ввода в дом по ул.Целинная, 59 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 200 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 39 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Инженерная, 27 до дома по ул. Инженерная, 26. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 56 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Инженерная, 26 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 200 мм со строительством тепловой камеры с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм. в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 306 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Инженерная, 25 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 50 мм подводящего трубопровода к дому 31 по ул. Ползунова с установкой новой запорной арматуры ДУ 32 мм в количестве 2 шт., ДУ 50 мм в количестве 4 шт., ДУ 70 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 84 метра в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Инженерная, 22А  до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 40 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Инженерная, 22 до дома по ул. Инженерная,23 с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм в количестве 4 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 57 метров в двухтрубном исчислении, от врезки в магистральную теплосеть ДУ 150 мм в районе дома по ул. Целинная, 37 до места врезки в теплосеть ДУ 50 мм между домами по ул. Инженерная, 10 и Целинная, 35 с установкой новой запорной арматуры ДУ 100 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 35 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Целинная, 35 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 мм и участка теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 8 метров от дома по ул. Инженерная, 10 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 мм с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 80 мм протяженностью 25 метров в двухтрубном исчислении, от компенсатора в районе здания ПФ до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70 мм со строительством тепловой камеры около компенсатора здания ПФ с установкой новой запорной арматуры ДУ 80 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 13 метров в двухтрубном исчислении, от врезки в магистральную теплосеть ДУ 80 мм до врезки в маг теплосеть ДУ 50 мм в районе дома по ул. Целинная, 29 с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм в количестве 2 шт.

Котельная № 7

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 8 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Советская, 2М до врезки в магистральную теплосеть ДУ 150 мм с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 13 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Советская, 2Г до врезки в магистральную теплосеть ДУ 125 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 10,5 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Советская, 2В до врезки в магистральную теплосеть ДУ 125 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 17 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Советская, 2А до врезки в магистральную теплосеть ДУ 125 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 20 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Советская, 2Д до врезки в магистральную теплосеть ДУ 80 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 18 метров в двухтрубном исчислении, через ул. Молодежная с установкой новой запорной арматуры ДУ 40 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 32 мм протяженностью 16 метров в двухтрубном исчислении, через ул. Молодежная в районе дома № 1 с установкой новой запорной арматуры ДУ 32 мм в количестве 2 шт.

- Запорная арматура ДУ 50 мм в количестве 6 шт. на надземной магистральной теплосети в районе дома по ул. Молодежная, 2А.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 12 метров в двухтрубном исчислении, через ул. Партизанская с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 40 мм протяженностью 58 метров в двухтрубном исчислении, от дома по ул. Партизанская , 1А до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 40 мм в количестве 1 шт.

Котельная № 9

- Участок подземной теплотрассы ДУ 100 мм протяженностью 40 метров в двухтрубном исчислении, от врезки в ДУ 125 мм до врезки жилого дома по ул. Кирзаводская, 19 с установкой новой запорной арматуры ДУ 100 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 3 метра в двухтрубном исчислении, от жилого дома по ул. Кирзаводская, 19 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 119 метров в двухтрубном исчислении, от жилого дома по ул. Кирзаводская, 21 до врезки в магистральную теплосеть ДУ 100 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 70 мм протяженностью 26 метров в двухтрубном исчислении, от здания котельной до врезки в магистральную теплосеть ДУ 50 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 70 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 50 мм протяженностью 210 метров в двухтрубном исчислении, от жилого дома по ул. Коммунистическая, 78А до врезки в магистральную теплосеть ДУ 70 мм. с установкой новой запорной арматуры ДУ 50 мм в количестве 2 шт.

Котельная № 10

- Участок подземной теплотрассы ДУ 80 мм протяженностью 34 метра в двухтрубном исчислении, от магистральной теплосети ДУ 150 мм до врезки магистральной сети ДУ 50 мм с установкой новой запорной арматуры ДУ 80 мм в количестве 2 шт. , ДУ 50 мм в количестве 2 шт., ДУ 100 мм в количестве 2 шт.

- Участок подземной теплотрассы ДУ 200 мм протяженностью 32 метра в двухтрубном исчислении, от здания котельной до врезки в магистральную сеть ДУ 150 мм с установкой новой запорной арматуры ДУ 150 мм в количестве 2 шт., ДУ 100 мм в количестве 2 шт., ДУ 80 мм в количестве 2 шт.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозные сети отсутствуют.