Приложение

к постановлению

Администрации района

От                       №

Схема теплоснабжения муниципального образования

Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района

Алтайского края на период до 2026 года

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ | 7 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. | 7 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... | 7 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ | 8 |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... | 9 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. | 10 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. | 11 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 11 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. | 12 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 13 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... | 13 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. | 14 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 15 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... | 16 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. | 16 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. | 17 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. | 17 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 17 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 17 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. | 17 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... | 18 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 18 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. | 18 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ | 18 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 18 |
| Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. | 19 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 19 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... | 19 |

Раздел 10. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения 	    			 19

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Мамонтовский сельсовет, далее МО Мамонтовский сельсовет, до 2026года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Мамонтовский сельсовет расположен в Южной части  Поспелихинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 265 км от г. Барнаула. Площадь МО  Мамонтовский сельсовет составляет  253  Га.

МО Мамонтовский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Поспелихинским Центральным сельсоветом;

- на юге с Озимовским и Красноярским сельсоветами.

В состав территории МО Мамонтовский сельсовет входят следующие населенные пункты: пос. им. Мамонтова, пос. Крутой Яр.

Таблица 1.1.1. - Сведения о площади и численности постоянного населения МО Мамонтовский сельсовет (по состоянию на 01.01.2022г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- |
| Пос.им. Мамонтова и пос. Крутой Яр | 287 индивидуальных; 168 многоквартирных, в т.ч. 166 блокированной застройки | 1724 |

Производственную базу МО Мамонтовский сельсовет  составляют  сельскохозяйственные предприятия, профессиональное училище.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Мамонтовский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО Мамонтовский сельсовет представлено только в п.им. Мамонтова.

Централизованными источниками теплоснабжения являются две отопительные котельные:

1 котельная принадлежит Администрации Поспелихинского района Алтайского края и передана на праве оперативного управления теплоснабжающему предприятию МКП «ЖилКомСервис». Отапливает социальные значимые объекты, жилищный фонд и прочих потребителей;

2 котельная является производственной, принадлежащая КГБПОУ Егорьевский лицей.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Схема  расположения источника тепла в селе Мамонтово  представлена на рисунке 1.2.1

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей жилого фонда и объектов социальной сферы МО  Мамонтовский сельсовет осуществляется от одной отопительной котельной:

Таблица 2.1.1. - Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

МО Мамонтовский сельсовет

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№11 п.им. Мамонтова | 2,85 | 1,095 | 95/70 | 3,787 |
|  | Итого | 2,85 | 1,095 | 95/70 | 3,787 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, располагается в центральной части населенного пункта от которого отапливаются социально значимые объекты и жилищный фонд (школа, сельский дом культуры, детский сад, больница). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 - Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 11 п.им. Мамонтова |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,8 КБ (2018г.) Водогрейный котел КВр 1,25-95 ОУР (2015 г.) Водогрейный котел КВс-0,8 (2010 г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 2,85 Гкал/час; |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,85 Гкал/час; подключенная тепловая нагрузка 0,754 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1745,730 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2013 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3044,143 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1298,413 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный, по приборам учета тепловой энергии |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Мамонтовский сельсовет представлено в таблицах: 2.3.1-2.3.2

Таблица 2.3.1. - Описание тепловой сети котельной п.им. Мамонтова

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 11 п.им. Мамонтова |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1657,558 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям. | Нет |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Мамонтовский сельсовет действует 1 источник централизованного теплоснабжения отапливающий объекты социальной сферы, прочих потребителей, жилищный фонд. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. - Зона действия источников теплоснабжения МО Мамонтовский сельсовет

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МКП «ЖилКомСервис» | Отопительная котельная № 11 п.им. Мамонтова | Юридические лица: Школа, гараж школы Дом Культуры Администрация села, гараж администрации, гараж пожарки, бытовка пожарки. Больница Детский сад "Ласточка", пристройка к садику Аптека Прочие ИП Кондыбко Физические лица: 11 индивидуальных домов 1 многоэтажный дом, ул.Лермонтова 10а 15 многоквартирных домов |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла входят 11 индивидуальных жилых  дома, 1 многоэтажный дом и 15 многоквартирных жилых домов, а также социально значимые объекты: школа, сельский дом культуры, больница, детский сад, аптека, Администрация села.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1.

Таблица 2.5.1. - Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Мамонтовский сельсовет

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам) , Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная № 11 п.им. Мамонтова | 0,754 | 0,754 | 0 | 0 | 0 |
|  | По нормативу | 0,454 | 0,454 |  |  |  |
|  | По приборам учета | 0,300 | 0,300 |  |  |  |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах: 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. - Баланс тепловой мощности котельной МО Мамонтовский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 п.им. Мамонтова | 2,85 | 2,85 | 0,017 | 2,833 | 1,095 | 1,755 | 38 | 0,324 | 30 |
|  | итого | 2,85 | 2,85 | 0,017 | 2,833 | 1,095 | 1,755 | 38 | 0,324 | 30 |
| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| 1 | Котельная №11 п.им. Мамонтова | 2,85 | 1,095 | 0,217743 |
|  | итого | 2,85 | 1,095 | 0,217743 |

Таблица 2.6.2. - Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Мамонтовский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери теепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная № 11 п.им. Мамонтова | 3044,143 | 88,172 | 1657,558 | 1298,413 | 0 |
|  | итого | 3044,143 | 88,172 | 1657,558 | 1298,413 | 0 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Мамонтовский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 11 п.им. Мамонтова | Водогрейный котел КВр-0,8КБ Водогрейный котел КВр 1,25-95 ОУР Водогрейный котел КВс-0,8 | Уголь | 3044,143 | 218,0 | 951,61 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг. Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в таблице 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

Таблица 2.8.2 Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уголь каменный ДР | Фракция угля | мм | 0-200(300) |
|  |  | Зольность | % | Не более 18 |
|  |  | Влажность | % | Не более 18 |
|  |  | Выход летучих веществ | % | Не более 43 |
|  |  | Теплота сгорания низшая | Ккал/кг | Не более 5100 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1. - Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МКП «ЖилКомСервис»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |
|  | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2020г по 30.06.2020г | с 01.07.2020 г по 31.12.2020г | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.08.2020г № 87 (без НДС) |
| 1.1 | одноставочный | Руб/Гкал | 0 | 2911,85 |  |
| 1.2 | одноставочный | Руб/Гкал | с 01.01.2021г по 30.06.2021г | с 01.07.2021 г по 31.12.2021г | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020г № 532 (без НДС) |
|  |  |  | 2911,85 | 3073,96 |  |
| 1.3 | одноставочный | Руб/Гкал | с 01.01.2022г по 30.06.2022г | с 01.07.2022 г по 31.12.2022г | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 07.12.2021г № 3754 (без НДС) |
|  |  |  | 3073,96 | 3096,59 |  |

| Наименование организации | МКП "ЖилКомСервис" |
| --- | --- |
| Место расположение организации | п. им. Мамонтова |
| Наименование муниципального образования | Поспелихинский район |
| Юридический адрес | 659708 Алтайский край, Поспелихинский район, п. им. Мамонтова, ул. Гагарина, 37 |
| Почтовый адрес | 659700 Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 9 |
| Ф.И.О. руководителя | Некрасов А.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Некрасов А.В. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Некрасов А.В. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-56-23637 |
| ИНН | 2265006989 |
| КПП | 226501001 |
| ОГРН | 1192225030392 |
| Период представления информации: | 2021 год |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних лет приведена в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1. - Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Мамонтовский сельсовет (с учетом НДС)

| Года | с 01.01.2018г по 30.06.2018г | с 01.07.2018 г по 31.12.2018г | с 01.01.2019г по 30.06.2019г | с 01.07.2019 г по 31.12.2019г | с 01.01.2020г по 30.06.2020г | с 01.07.2020 г по 31.12.2020г | с 01.01.2021г по 30.06.2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2290,41 | 2369,89 | 2686,27 | 2773,87 | 2773,87 | 2911,85 | 2911,85 |
| % роста | 0 | 3,5 | 13,3 | 3,3 | 0 | 5,0 | 0 |

| Года | с 01.07.2021г по 31.12.2021г | с 01.01.2022г по 30.06.2022г | с 01.07.2022 г по 31.12.2022г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 3073,96 | 3073,96 | 3096,59 |  |  |  |  |
| % роста | 5,5 | 0 | 0,7 |  |  |  |  |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов.

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Мамонтовский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. - Категории тепловой мощности котельных МО "Мамонтовский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 П.им. Мамонтова | 2,85 | 1,095 | 1,755 | 38 | децентрализованное | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. - Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Мамонтовский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 11 П.им. Мамонтова | 3,787 | 1,095 | 2,85 | 0,29 | 0,753 | 0,753 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Мамонтовский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- высокие тепловые потери 30% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- высокая стоимость топлива;

- низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1. - Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка , Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 11 | 0,754 | 1298,413 |
| Итого | 0,754 | 1298,413 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Мамонтовский сельсовет на расчетный период до 2026 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 50% ветхих тепловых сетей -  0,7 км. и произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абоненских вводах тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2021г) | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | п.им.Мамонтова | 2,85 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
|  | итого | 2,85 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. - Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2021г) | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | Котельная №11 п.им.Мамонтова | 2,85 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
|  | итого | 2,85 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Мамонтовский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2026г., - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств, в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве гарантирующей организации в сфере теплоснабжения определяется МКП "ЖилКомСервис".

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Раздел 10. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на котельных и тепловых сетях производятся следующие действия:

При авариях на котлах – производится переподключение на  резервные котлы.

При авариях (поломках) тягодутьевого оборудования, сетевых и подпиточных насосов –производится замена неисправного оборудования за счет имеющихся резервных источников.

При авариях или перебоях электроснабжения производится переключение на резервные источники электроснабжения (ДЭС).

При авариях на тепловых сетях проводятся мероприятия по  локализации места повреждения путем перекрытия поврежденного участка с помощью запорной арматуры и производятся восстановительные работы аварийной бригадой. Аварийные бригады укомплектованы автомобилем, трактором, передвижной электростанцией, необходимым инструментом и оборудованием. В составе аварийной бригады входит водитель, тракторист, сварщик, электрик, слесарь.