Приложение

к постановлению

Администрации района

от ____________ № _______

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Клепечихинский

сельсовет Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 3 |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 4 |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 4 |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 4 |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 5 |
| 1.2 Баланс водопотребления...................................................................... | 7 |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 7 |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 7 |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 7 |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 8 |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 9 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 10 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 10 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения….............................. | 10 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения…............................................................................................................ | 10 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Клепечихинский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Поспелихинский район;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Клепечихинский сельсовет» Поспелихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Поспелихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, МО «Клепечихинский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

# - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг при повышении качества оказания;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию двух скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей п.  Клепечиха центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2016-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Клепечихинский сельсовет».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Клепечихинский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Клепечихинский сельсовет»

В настоящее время на территории МО «Клепечихинский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником Администрацией Клепечихинского сельсовета.

Водоснабжение осуществляется из Чарышского группового водопровода, по трассе Поспелиха-Новичиха. Чарышский групповой водопровод обслуживает ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником ОАО «Алтайское управление водопроводов».

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения на территории Клепечихинского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут.  В качестве напорно-регулирующих емкостей установлены водонапорные башни в с. Клепечиха – 2 башни емкостью по 50м3 каждая, в п. Березовка –  1 башня емкостью 25м3.	Центральное горячее водоснабжение отсутствует.  Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты.

Протяженность водопроводной сети – 10,92 км. Диаметр 100-150 мм. Основной материал – чугун, кроме этого, сталь, полиэтилен, асбестоцемент. Ветхих – 27 %. Срок эксплуатации сетей и сооружений от 5 до 35 лет.

Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Фактическое водопотребление поселения составляет 158 м3/сут. (от 127 л/чел в сутки), что  соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Кроме этого, близкое залегание грунтовых вод обусловливает наличие местных собственных скважин у населения. На 01.01.2015 года 98 % населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Баланс водопотребления

Таблица 1.1. - Водопотребление за 2016 год

| Наименование показателя | ед. измер. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 1226 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 29862 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 22607 |
| Потери воды | М³/год | 21904 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | 8095 |
| Итого | М³/год | 82468 |

1.3. Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.2. - Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. измерения | Скважины п. Новосельский Чарышский групповой водопровод |
| --- | --- | --- |
| Жесткость общая | Градус Ж | 2,2 |
| Окисляемость | МгО/л | 1,44 |
| Фториды (F) | Мг/л | Менее 0,1 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 0,18 |
| Мутность | ЕМФ | 0,62 |
| Марганец | Мг/л | 0,03 |
| Сульфаты | Мг/л | 35,8 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 2,26 |
| Аммиак (по азоту) | Мг/л | Менее 0,05 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Действующие тарифы

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС | Тариф, руб/м³ с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2008 год | 22,15 | 26,14 |
| 2009 год | 26,92 | 31,77 |
| 2010 год | 29,21 | 34,47 |
| 2011 год | 32,86 | 38,77 |
| 2012 год | 32,86 | 38,77 |
| 2013 год с 1 января по 30июня | 32,86 | 38,77 |
| 2013 год с 1 июля по 31декабря | 36,24 | 42,76 |
| 2014 год с 1 января по 30июня | 36,24 | 42,73 |
| 2014 год с 1 июля по 31декабря | 36,91 | 43,55 |
| 2015 год с 1 января по 30июня | 36,91 | 43,55 |
| 2015 год с 1 июля по 31декабря | 39,11 | 46,15 |
| 2016 год с 1 января по 30июня | 39,11 | 46,15 |
| 2016 год с 1 июля по 31декабря | 44,04 | 51,97 |
| 2017 год с 1 января по 30июня | 44,04 | 51,97 |
| 2017 год с 1 июля по 31декабря | 46,15 | 54,46 |

Рисунок 1.1. - Динамика роста тарифов

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Клепечихинского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Клепечихинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Клепечихинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Клепечихинского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию двух скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селах Клепечихинского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 78 м³/сут (28401 м3/год хозяйственно-питьевые нужды).

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Клепечихинского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 50 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

с. Клепечиха

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию двух скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Березовка

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

Водоотведение:

На территории Клепечихинского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.